## Sheet1
广西中医药大学第二附属医院 血透水处理及热消毒系统 项目参数调研清单
需求参数 | 序号 | 详细项目 | 产品是否符合（是/否） | 备注(若不符合请在此栏填写相应参数)
| 1 | 一、 水质核心指标 (最终产水 - 反渗水/透析用水)
| 2 | 1.化学污染物指标：
| 3 | （1）电导率：≤15μS/cm (25°C)
| 4 | （2）总氯 (游离氯+结合氯)：≤ 0.2 mg/L (ppm)
| 5 | （3）氯胺：≤ 0.2mg/L (ppm)。
| 6 | （4）重金属：
| 7 | 铝 (Al)： ≤ 0.015 mg/L
| 8 | 铜 (Cu)：≤ 0.15 mg/L
| 9 | 铅 (Pb)：≤0.01 mg/L
| 10 | 锌 (Zn)：≤0.15 mg/L
| 11 | 镉 (Cd)：≤0.0015mg/L
| 12 | 砷 (As)：≤0.01 mg/L
| 13 | 铬 (Cr)：≤0.015 mg/L
| 14 | 汞 (Hg)：≤0.0005 mg/L
| 15 | 硒 (Se)：≤0.1 mg/L
| 16 | 银 (Ag)：≤0.005 mg/L
| 17 | 钡 (Ba)：≤0.1 mg/L
| 18 | （5）他无机物：
| 19 | 钙 (Ca)：≤2 mg/L
| 20 | 镁 (Mg)：≤5 mg/L
| 21 | 钠 (Na)：≤75 mg/L
| 22 | 钾 (K)： ≤10mg/L
| 23 | 氟化物 (F)：≤0.2 mg/L
| 24 | 硝酸盐 (NO)：≤2 mg/L
| 25 | 可溶性固体总量：≤12 mg/L
| 26 | 硬度 (以CaCO计)：≤17.5 mg/L
| 27 | （6）微生物和内毒素指标：
| 28 | 细菌总数：≤100 CFU/mL (菌落形成单位/毫升)
| 29 | 内毒素：≤0.25 EU/mL (内毒素单位/毫升)。
| 30 | 二、水处理系统设备性能参数
| 31 | 1.预处理系统：
| 32 | 多介质过滤器：过滤精度：能去除 ≥10μm 的颗粒、泥沙、铁锈等，具备压差报警功能，提示反冲洗或更换
| 33 | 活性炭过滤器：余氯/氯胺去除率：≥90%
| 34 | 产水量：必须满足透析中心高峰时段所有透析机同时运行所需水量
| 35 | 回收率：≥65%（产水量 / 进水量100%）
| 36 | 进水压力要求：≥15bar
| 37 | 具备在线监测功能：包括但不限于产水电导率、进水压力、产水压力、浓水压力、流量计（进水、产水、浓水）。
| 38 | 2.后处理/输送系统
| 39 | （1）储水罐： 材质：无毒、耐腐蚀、易消毒（如316L不锈钢） 容积：设计合理，减少死腔，避免长时间滞留 通气口：配备≥0.2 μm疏水性空气滤菌器
| 40 | （2）输送泵： 流量与扬程：满足最远端透析机用水压力和流量需求。 材质： 耐腐蚀（如不锈钢）。
| 41 | （3）输水管路： 材质：无毒、光滑、耐腐蚀、不释放有害物质（如PVDF, 316L不锈钢） 设计：循环回路，无死腔（U型弯、盲端），坡度设计利于排空 流速：流速 ≥0.5m/s，减少生物膜形成
| 42 | （4）紫外线消毒器： 波长：≥250 nm。 剂量：≥25mJ/cm2（确保杀灭微生物）。 灯管寿命： ≥10000小时。
| 43 | 三、 热消毒系统参数
| 44 | 1. 消毒温度：整个水循环回路（包括储罐、管道、阀门、连接点、透析机内部水路）温度都能≥85°C (185°F)
| 45 | 1.1消毒温度维持时间：≥20分钟（从系统最冷点达到目标温度开始计时）
| 46 | 2.温度监测与验证：
| 47 | 2.1具备多点监测： 必须在回路的关键点（尤其是最冷点 - 通常是管路末端、最高点或透析机进水口）安装温度传感器。
| 48 | 2.2具备实时显示与记录：消毒过程中的温度（特别是最冷点温度）实时显示并自动记录，供追溯和验证。
| 49 | 2.3具备报警功能：当温度低于设定消毒温度阈值或维持时间不足时，系统应报警并记录。
| 50 | 3. 消毒频率：
| 51 | 3.1常见频率：每周至少一次，根据实际监测数据动态调整。
| 52 | 3.2特殊情况：系统维修后、更换组件后、水质监测超标后、长时间停用后，立即执行热消毒。
| 53 | 4.循环能力：
| 54 | 4.1加热功率：≤20分钟内将整个系统水体加热到≥85°C 温度。
| 55 | 4.2循环泵能力： 确保消毒热水能充分循环到整个回路的所有部分，消除死角和冷点。
| 56 | 四、系统整体性能与选型参数
| 57 | 1. 产水能力 (峰值流量)：大于透析中心所有透析机在高峰时段同时运行所需的最大用水量总和，并考虑余量（至少20%-50%余量）。
| 58 | 2. 系统冗余：具备关键部件（如RO膜、输送泵）的冗余配置，确保一台故障时仍有基本供水能力。
| 59 | 3.控制系统与监测：
| 60 | 3.1自动化程度： 自动运行、预处理再生、热消毒程序、参数记录、报警功能
| 61 | 3.2关键参数在线监测：原水电导率/压力、预处理后余氯/硬度、RO进/产水电导率、产水流量、循环回路电导率、温度（尤其消毒时最冷点）、压力（各关键点）
| 62 | 3.3报警功能： 水质超标（电导率高、余氯高、硬度高）、压力异常、流量异常、消毒失败、设备故障等，需有声光报警并记录。
| 63 | 3.4数据记录：关键运行参数、报警事件、消毒周期记录应能存储和导出。
| 64 | 4.符合标准：系统设计、制造、水质必须符合相关国家/地区法规和国际标准（如AAMI/ISO 23500系列, ANSI/AAMI RD62:2006, 中国YY 0572-2015等）。
| 65 | 5.材质兼容性：所有与水接触的部件材质必须满足医用要求，耐腐蚀、不析出有毒物质、耐受热消毒温度。
| 66 | 6. 维护便利性：易于进行日常维护（如更换滤芯、活性炭、树脂、RO膜）、消毒和采样。
补充参数 （根据产品本身可自行补充，若无，可不填写） |  |  | 产品参数 | 备注